На ваш запрос от 24.11.2010г направляю вам коммерческое предложение на изготовление и поставку канализационной насосной станции подземного размещения из стеклопластика для объекта: г.Москва.

Данные по КНС

| Расчетный расход (проектный расход) | 32.3м3/час |
| --- | --- |
| Напор (расчетный) | 41.7м вод. ст. |
| Перекачиваемая среда | Хозяйственно-фекальные стоки |
| Общее число насосов | 2шт |
| Рабочая схема | 1раб. + 1рез. в КНС |
| Управление насосами | Шкаф управления 2-мя насосами |
| Исполнение | Наружное с обогревом |
| Количество вводов | Двойной ввод электропитания с АВР |

Спецификация КНС

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Стеклопластиковый корпус габаритами Ø1.6м, высотой подземной части Н=5.3м (глубина заложения подводящего коллектора -3.58м от УЗ; глубина заложения напорного коллектора -1.5м от УЗ). Полная высота КНС 5.5м | шт. | 1 |
| Крышка из алюминия с утеплением, на газовых стойках, с решеткой безопасности | компл. | 1 |
| Поручень из нержавеющей стали на крышке КНС | шт. | 1 |
| Стационарная лестница из нержавеющей стали AISI 304 | шт. | 1 |
| Площадка обслуживания стационарная из стеклопластика и нержавеющей стали | шт. | 1 |
| Трубный узел из н/ж стали AISI 304 DN80/100, заканчивается свободным фланцем DN100 из силумина | компл. | 2/2 |
| Направляющие из нержавеющей стали AISI 304 для опускания насосов | компл. | 2 |
| Автоматическая трубная муфта DN80 в комплекте с держателями | шт. | 2 |
| Погружной насосный агрегат для перекачки сточных вод, подключение к сети 400В прямой пуск Amarex KRTK 80-315/172UG-S. Мощностью 19.3/17.0кВт. Насос оборудован двухканальным рабочим колесом типа K, силовым кабелем длиной 10м. | компл. | 2 |
| Обратный клапан DN80 | шт. | 2 |
| Задвижка клиновая DN80 | шт. | 3 |
| Направляющая стойка из нержавеющей стали AISI 304 для крепления поплавков | шт. | 1 |
| Сороулавливающий контейнер с комплектом направляющих для опускания корзины из нержавеющей стали | компл. | 1 |
| Поплавковые датчики уровня | шт. | 4 |
| Шкаф управления 2-мя насосными агрегатами посредством датчиков уровня в автоматическом режиме. Панель оборудована автоматами защиты от короткого замыкания, перегрузки по току, сигнализацией верхнего (аварийного) уровня. Панель в уличном исполнении с обогревом. ШУ дополнительно оборудован секцией двойного электропитания с АВР. | компл. | 1 |
| Анкерный болт | шт. | 8 |
| Система естественной вентиляции в комплекте с дефлектором из нержавеющей стали | компл. | 1 |

Емкости КНС изготавливаются на основе стеклопластиковых емкостей методом механизированной намотки согласно инструкции N°13, раздел Б ВСН 214-82 ММСС СССР на основе эпоксидного связующего и стеклоткани, предназначено для подземного размещения. В корпусе КНС размещается насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки. Емкости из армированного стеклопластика представляют собой основную строительную конструкцию, являются инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы технологического оборудования. Срок гарантии на стеклопластиковые емкости – в течение 5лет, на закупное вспомогательное оборудование (насосы, автоматика и т.д.) в течение 1-2лет.

Стоимость комплектной насосной станции из стеклопластика подземного размещения составит:

1 433.0 тыс. рублей с НДС(18%).

Срок изготовления корпуса КНС из стеклопластика: 5-7 недель.

Поставка насосного оборудования Amarex KRTK 80-315/172UG-S: 8 недель.

Доставка оборудования осуществляется за счёт производителя.