119048, Москва, ул. Усачева д.1, офис 9.

# Тел./Факс: (495) 22-55-22-0, 785-03-88, E-mail: 2255220@mail.ru

Исх. № 100 от 15.12.2010

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОСЭКОЛОГИЯ»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«На КНС»

Москва

15.12.2010

В соответствии с Вашим ТЗ от 14.12.2010г, направляю коммерческое предложение на изготовление и поставку КНС из стеклопластика подземного размещения согласно Вашего ТЗ для объекта в г.Москва.

Данные по КНС

| Расход станции | 4.5 м3/час |
| --- | --- |
| Напор станции | 10.0 м.вд.ст. |
| Перекачиваемая среда | Хозбытовые стоки |
| Количество насосов | 2 шт |
| Рабочая схема | 1 рабочих+1 резерв в КНС |
| Управление насосами | Шкаф управления 2-мя насосами |
| Исполнение | Внутреннее |
| Электропитание | Один ввод электропитания |
| Дополнительные требования |  |

Спецификация поставки КНС для комплектации насосами Ama Porter 501 ND

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Погружной насосный агрегат KSB Ama Porter 501 ND, прямой пуск от сети 380В, мощность 1.1/0.75кВт, длина кабеля 10м | Шт | 2 |
| Система автоматической трубной муфты для насосов DN50 | Шт | 2 |
| Шкаф управления 2-мя насосными агрегатами посредством датчиков уровня в автоматическом режиме. Панель оборудована автоматами защиты от короткого замыкания, перегрузки по току, сигнализацией верхнего (аварийного) уровня. Шкаф управления внутреннего исполнения. | Шт | 1 |
| Бесконтактный датчик уровня 10м | Шт | 4 |
| Грузоподъемная цепь из нержавеющей стали | Шт | 2 |
| Корпус КНС из стеклопластика диаметр 1.02м, высота КНС 4.5м. Подводящий коллектор DN 200 – 1шт на отм -3.3м от УЗ на 3ч Напорный коллектор DN 50 – 1шт на отм -1.5м от УЗ на 9ч | Шт | 1 |
| Утепление верхней части КНС на 1500мм | Шт | 1 |
| Крышка из нержавеющей стали с утеплением, на газовых стойках, с решеткой безопасности | Шт | 1 |
| Поручень из нержавеющей стали на крышке КНС | Шт | 1 |
| Трубный узел DN50/50 из н/ж стали AISI 304, заканчивается приварным переходным фланцем | Комп-т | 2/1 |
| Направляющие из нержавеющей стали AISI 304 для опускания насосов | Комп-т | 2 |
| Стационарная лестница из нержавеющей стали AISI 304 | Шт | 1 |
| Навесная площадка обслуживания из нержавеющей стали | Шт | 1 |
| Анкерный болт | Шт | 8 |
| Система естественной вентиляции в комплекте с дефлектором из нержавеющей стали | Шт | 1 |
| Сороулавливающий контейнер из нержавеющей стали с комплектом направляющих для подъема | Шт | 1 |
| Направляющая стойка из нержавеющей стали AISI 304 для крепления датчиков уровня | Шт | 1 |
| Узел ввода/вывода кабелей | Комп-т | 1 |
| Задвижка клиновая DN 50 | Шт | 2 |
| Обратный шаровой клапан DN 50 | Шт | 2 |

Для удобства обслуживания КНС, а также для защиты насосов, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, рекомендуем перед КНС установить: колодец с отсекающей щиберной задвижкой и колодец с решетчатым контейнером для улавливания бытового мусора. Наша фирма может изготовить данное оборудование после предоставления ТЗ.

Прайсовая стоимость комплектной КНС с насосным оборудованием и автоматикой на производственной площадке в г.Челябинск составит 488.0 тыс. рублей с НДС, стоимость доставки до объекта в г.

Москва составит 30.0 тыс. рублей с НДС.

Срок изготовления корпуса КНС 3-5  недель, насосного оборудования и автоматики – 5-7 недель.

Оборудование поставляется в комплекте, полностью готовым к монтажу.

Условия и стоимость монтажа поставляемого оборудования:

Все поставляемое оборудование изготавливается из стеклопластика для подземного размещения. Условия монтажа зависят от гидрогеологии грунтов, а также от условий размещения оборудования (на газоне, под проезжей частью и т.д.) и определяются в ходе выполнения рабочего проекта.

- Материалы изготовления корпусов оборудования и внутренних частей

Все оборудование изготавливается на основе стеклопластиковых емкостей методом механизированной намотки согласно инструкции N°13, раздел Б ВСН 214-82 ММСС СССР на основе эпоксидного связующего и стеклоткани, предназначено для подземного размещения. Емкости из армированного стеклопластика представляют собой основную строительную конструкцию, являются инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы технологического оборудования. Материалы, применяемые при изготовлении – армированный стеклопластик, ПВХ, нержавеющая сталь – не поддаются коррозии и гниению, устранив тем самым необходимость профилактических работ по противокоррозионной защите корпуса и обеспечивая длительный срок службы сооружений. Срок гарантии на стеклопластиковые емкости – в течение 5лет, на закупное вспомогательное оборудование (насосы, автоматика и т.д.) в течение 1-2лет.

Жду Ваших вопросов, запросов, предложений.

С уважением, 		                                         Мещерская Александра, тел.: (495) 225-52-20;