На ваш запрос от 22.09.2010г направляю вам коммерческое предложение на изготовление и поставку Блочных локальных очистных сооружений серии «БЛОС» производительностью 100м3/сутки.

Данные по БЛОС

| Расчетный расход (проектный расход) | 90.0м3/ч |
| --- | --- |
| Перекачиваемая среда | Ливневые стоки |
| Степень очистки | Согласно требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 |
| Дополнительные требования | Сейсмоустойчивость сооружений 9 баллов |

Блочные локальные очистные сооружения серии «БЛОС» предназначены для  очистки коммунальных и близких по составу сточных вод. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны, данная технология позволяет достичь показателей очистки сброса в водоем рыбохозяйственного значения.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Проектом необходимо предусмотреть, для установки  «БЛОС-100» наземного исполнения, подачу сточных вод  канализационной насосной станцией (КНС), предварительно пройденных очистку от взвешенных веществ в песколовке.

- УСТРОЙСТВО «БЛОС-90»

Блочные локальные очистные сооружения серии «БЛОС-90» выполнены виде единого блока модуля условно разделенного на технологический блок и блок управления. Установка утеплена слоем утеплителя и обшита облицовочным материалом.

Технологический блок разделен на камеры и емкости, емкости выполнены из нержавеющей стали или стали черных металлов с антикоррозийной обработкой.

Блок управления оборудован под рабочее помещение, имеет внутреннюю обшивку. Предусмотрено электроосвещение помещения, обогрев электроконвектором, приточная вентиляция, огнетушитель. Установка имеет три выведенных коллектора для присоединения трубопровода:

- подачи стоков от КНС;

- отвода фильтрата от обезвоживателя в КНС ;

- отводящий трубопровод сброса очищенной воды.

Вводной электрокабель заводится в блок управления на щит распределения.

Управление технологическим оборудованием осуществляется, как в автоматическом, так и в ручном режимах.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

Процесс очистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластиковой загрузке.

Многоступенчатый процесс позволяет осуществить очистку стока в режиме от высоких нагрузок на ил на первых ступенях, до низких – на последних.

Специфика условий, возникающих в толще биопленки, позволяет процессам денитрификации протекать одновременно с нитрификацией. Благодаря балансу между бактериальным приростом ила и формированием простейших, Сооружения работают с минимальным приростом ила, что исключает строительство иловых площадок. Автоматическое поддержание оптимальных условий аэробности на каждой стадии, а также обеспечение режима ферментации позволяет вести очистку стоков с полной минерализацией органических веществ и минимальными затратами электроэнергии. Обезвоживание осадка производится с введением флокулянтов в обрабатываемый осадок, что позволяет укрупнить мелкодисперсные частицы и перевести часть связанной влаги в свободное состояние. Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду повторно для хозяйственно-бытовых и технический нужд.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ

| № п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производительность | м3/сутки | 90 |
| 2. | Среднечасовой расход сточных вод | м3/ч | 3,75 |
| 3. | Максимальный коэффициент часовой неравномерности | - | 1,4-2,0 |
| 4. | Напор, на выходе из установки | м вод. ст. | 1-2 |
| 5. | Количество блоков в модуле, в т.ч.: | шт | 3 |
| 5.1 | Технологический блок №1 (6,2х2,3х2,3) | шт | 1 |
| 5.2 | Технологический блок №2 (6,2х2,3х2,3) | шт | 1 |
| 5.3 | Блок управления (4,6х2х2,3) | шт | 1 |
| 6. | Габаритные размеры установки (L x B x H) | м | 8,2 х 4,6 х 2,3 |
| 7. | Напряжение питающей сети | В | 380/220 |
| 8. | Потребляемая электрическая мощность технологического оборудования | кВт | 6,4 |
| 9. | Потребляемая электрическая мощность на электрообогрев | кВт | 8,8 |
| 10. | Масса установки без воды, не более | тонн | 11,2 |
| 11. | Масса установки заполненной водой, не более | тонн | 75 |
| 12. | Минимальная температура окружающего воздуха | 0С | -50 |
| 13. | Максимальная температура окружающего воздуха | 0С | +60 |
| 14. | Минимальная температура сточных вод | 0С | +13 |
| 15. | Максимальная температура сточных вод | 0С | +30 |
| 16. | Степень огнестойкости СНиП 21-01-97 | - | 4 |
| 17. | Количество минерализованного осадка при влажности 98 % не более. | м3/сут | 0,07 |
| 18. | Влажность уплотненного ила | % | 98 |
| 19. | Влажность обезвоженного ила | % | 80 |
| 20. | Нормативно снеговая нагрузка | кгс/м2 | 200 |
| 21. | Скоростной напор ветра | кгс/м2 | 55 |
| 22. | Сейсмичность | баллов | 9 |

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВОКИ «БЛОС-90»

- Поставляется в полной заводской готовности;

- Минимальные затраты на строительство;

- Отсутствие запаха и шума;

- Имеется возможность наращивания объемов производительности за счет установки дополнительных модульных блоков;

- Сокращение трудозатрат путем автоматизации рабочего процесса;

- Более низкая стоимость по сравнению с установками зарубежных фирм при высокой эффективности очистки и надежности работы;

- При обслуживании не требуется специальной подготовки и высокой квалификации персонала.

Спецификация БЛОС

| Наименование | Срок выполнения, недель | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Блочные локальные очистные сооружения серии «БЛОС-100» производительностью 90 м3/сут. Материал изготовления нерж. сталь | 4-6 | 4 354,9 |
| Дополнительные работы |  |  |
| Шеф-монтаж и пуско-наладка | 2-3 | 100,0 |
| Итого: |  | 4 454,9 |